## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目特征 描述 | 计量单位
1 | 时钟控制器 | 1、时钟控制器：可对星期、月份、特殊日期进行定时控制，标准导轨式安装 2、工作电压：DC12-24V 3、环境温度：0°C~+85°C 4、环境湿度：20%-90% 6、IP等级：IP20 7、★不少于48组日程 8、支持网络同步时钟 9、★支持离线时钟控制功能 | 台
2 | 支线耦合器 | 1、线路耦合器，用于通信协议转换（总线耦合器与以太网交换机之间的连接，总线耦合器与照明控制设备之间的连接，可双向传输数据） 2、工作电压：DC12-24V 3、工作电流：50mA@24V 4、额定功率：不大于5W 5、环境温度：－10℃~＋85℃ 6、环境湿度：20%~80% 7、IP等级：IP 20 8、现场总线和以太网的接口功能 9、支持连接99个设备 10、具有设备工作状态指示 11、传输距离：5.0Km | 台
3 | 电源供应器 | 1、电源供应器：给控制器、传感器、面板提供工作电源，标准导轨安装。 2、工作电压：220VAC,50HZ 3、工作电流：25mA±5mA 4、输出电压：24VDC 5、输出功率：不小于36W 6、环境温度：-10°C~+55℃ 7、环境湿度：10％~95％ 8、IP等级：IP 20 | 个
4 | 开关控制器 | 1、继电器模块，4路16A，带场景控制，内置CPU，标准导轨式安装 2、工作电压：DC24V±20% 3、工作电流：20mA@继电器未吸合，90mA@继电器吸合 4、环境温度：-10°C~+85℃ 5、环境湿度：10％~95％ 6、IP等级：IP 20 7、每路最大负载16A 8、★支持机械式手动应急开关，可直接开关回路。利于应急使用及方便调试 9、★延时启动功能，间隔延时开灯功能，避免同时多回路开灯引起电流浪涌 10、有消防联动机制，可以与消防系统进行联动控制 11、每个区域可存储128个场景 12、可存储每一回路开关次数，随时查询按动手开关状态 13、每一场景具备网络开启（Enable）或关闭（Disable）功能 14、★信息自恢复功能，可直接更换模块而无需重新调试， 方便维护。 | 台
5 | 开关控制器 | 1、继电器模块，8路16A，带场景控制，内置CPU，标准导轨式安装 2、工作电压：DC24V±20% 3、工作电流：30mA@继电器未吸合，160mA@继电器吸合 4、环境温度：-10°C~+85℃ 5、环境湿度：10％~95％ 6、IP等级：IP 20 7、每路最大负载16A 8、★支持机械式手动应急开关，可直接开关回路。利于应急使用及方便调试 9、★延时启动功能，间隔延时开灯功能，避免同时多回路开灯引起电流浪涌 10、有消防联动机制，可以与消防系统进行联动控制 11、每个区域可存储128个场景 12、可存储每一回路开关次数，随时查询按动手开关状态 13、每一场景具备网络开启（Enable）或关闭（Disable）功能 14、★信息自恢复功能，可直接更换模块而无需重新调试， 方便维护。 | 台
6 | 智能触摸面板 | 1、智能面板8键:适用于荧光灯、节能灯、白炽灯、金卤灯等多种灯具的开关控制。 2、工作电压：DC9-24V 3、环境温度：0°C~+85℃ 4、环境湿度：10％~95％ 5、可通过操作站编程后网络下载或现场手持编程器编程的设定控制功能。 6、外观时尚，按键弹性好、耐用。 7、★为方便管理，主控站可对任意可编程现场控制面板通过场景命令开启或禁止使用。 | 台
7 | 人体移动感应器 | 1、人体移动感应器:采用顶尖水准的红外、超声波双鉴科技，弥补单探测源在某些应用中的不足，配合微处理器数字滤波算法，保证最大的灵敏度与探测范围以实现最好的可靠性和节能效果。 2、工作电压：DC15-30V 3、环境温度：0°C~+55℃ 4、环境湿度：10％~95％ 5、全方位自动温度补偿，超强抗误报能力 6、外观时尚，耐用。 7、检测人体存在或活动情况并接入总线实现系统联动，通过软件设置感应器可以独立控制也可以分组控制，实现与或非等逻辑操作。 | 台