## 功能
1、每组最多可以有32个回路，最多可以有16个组。例：
A组 8个回路：L1~L8。
B组 12个回路：L1、L2、L11~L20。
C组 32个回路：L1、L31~L61。
2、每个组最多可以有3个开/关的时段设置。例：
A组 5:00开 6:00关。
B组 5:00开 6:00关，17:00开 20:00关。
C组 8:00开 12:00关，13:00开 17:00关，20:00开 24:00关。
3、可以为每个组设置优先级，按优先级来控制回路。
优先级最多可以有16级。例：
优先级从低到高：A组 B组 C组。则，
L1按C组的设置来执行，L2按B组的设置来执行。
L3~L8按A组的设置来执行，L11~L21按B组的设置来执行。
L31~L61按C组的设置来执行。
组回路设置：每个组对应33个寄存器，共16*33个寄存器。
其中1个寄存器存储有效设置的回路个数，最大值是32个。
其余的寄存器存储回路编号。
时段设置：每个组对应7个寄存器，共16*7个寄存器。时控模式用。
其中1个寄存器存储有效设置的寄存器个数，最大值是6个。
其余的寄存器存储设置时间值。
优先级设置：每个组对应1个寄存器，共16*1个寄存器。
寄存器存储优先级。
模式设置：手动（可选）、时控（可选）、光感（可选）、消防（最高级）
上位机可以从手动、时控和光感这3种模式中选择一种模式，选中模式有效。
下位机提供一个寄存器来存储选中模式。
消防模式关联一个专门的输入点位（即提供一个DI寄存器来设置），
该点位被设置为非0时，消防模式(全开或全关)启动。
消防模式启动时，其它模式不起作用。
消防模式要有解锁功能（提供密码来解锁）
触发方式：0-》1时触发，1—》0时触发。
触发类型：1 延时（0.5S、1S等）、2 立即、3 光感（开阈值 关阈值）
延时：比如A健（A组关）按下（即对应的寄存器值被设置），延时1秒（设置的延时时间为1秒）后A组的灯全部关掉。
立即：比如A健（A组关）按下（即对应的寄存器值被设置），A组的灯马上全部关掉。
光感：根据设置的开阈值和关阈值来控制该组的灯（开/关）。根据对应的寄存器值变化，达到开/关阈值时动作。

## 寄存器
触发方式
触发方式设置 | 0：上升沿触发，1：下降沿触发
模式设置：手动、时控、光感、消防
选中模式 | 0：手动，1： 时控，2：光感，消防模式启动时，消防模式优先
整组开/关 | 0：整组关，1：整组开，手动时有效
消防解锁标志 | 0：不解锁，1：解锁
消防模式基准
消防模式值 | 消防解锁标志 = 0 && 消防模式值 = 消防模式基准 时，消防模式有效
消防DI地址 | 消防DI地址大于0时有效，消防解锁标志 = 0 && 消防DI值 = 消防模式基准 时，消防模式有效
每个模式最多可控16个组
手动 | 时控 | 光感 | 消防？ | 预留1 | 预留2 | 预留3
组数量 | 组数量 | 组数量 | 组数量 | 组数量 | 组数量 | 组数量
组1 | 组1 | 组1 | 组1 | 组1 | 组1 | 组1
组2 | 组2 | 组2 | 组2 | 组2 | 组2 | 组2
组3 | 组3 | 组3 | 组3 | 组3 | 组3 | 组3
组4 | 组4 | 组4 | 组4 | 组4 | 组4 | 组4
组5 | 组5 | 组5 | 组5 | 组5 | 组5 | 组5
组6 | 组6 | 组6 | 组6 | 组6 | 组6 | 组6
组7 | 组7 | 组7 | 组7 | 组7 | 组7 | 组7
组8 | 组8 | 组8 | 组8 | 组8 | 组8 | 组8
组9 | 组9 | 组9 | 组9 | 组9 | 组9 | 组9
组10 | 组10 | 组10 | 组10 | 组10 | 组10 | 组10
组11 | 组11 | 组11 | 组11 | 组11 | 组11 | 组11
组12 | 组12 | 组12 | 组12 | 组12 | 组12 | 组12
组13 | 组13 | 组13 | 组13 | 组13 | 组13 | 组13
组14 | 组14 | 组14 | 组14 | 组14 | 组14 | 组14
组15 | 组15 | 组15 | 组15 | 组15 | 组15 | 组15
组16 | 组16 | 组16 | 组16 | 组16 | 组16 | 组16
组设置
时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量 | 时段设置数量
开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1 | 开灯时间1
关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1 | 关灯时间1
开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2 | 开灯时间2
关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2 | 关灯时间2
开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3 | 开灯时间3
关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3 | 关灯时间3
优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 优先级 | 设置值：1-16，1最优先
开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 开始延时值 | 指令启动到第一个回路动作的时间间隔
中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 中间延时值 | 回路动作的时间间隔，设置值小于电流安全间隔的时候，以电流安全间隔来用
光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值 | 光感开阈值
光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值 | 光感关阈值
回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量 | 回路设置数量
回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1 | 回路1
回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2 | 回路2
回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3 | 回路3
回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4 | 回路4
回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5 | 回路5
回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6 | 回路6
回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7 | 回路7
回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8 | 回路8
回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9 | 回路9
回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10 | 回路10
回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11 | 回路11
回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12 | 回路12
回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13 | 回路13
回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14 | 回路14
回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15 | 回路15
回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16 | 回路16
回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17 | 回路17
回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18 | 回路18
回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19 | 回路19
回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20 | 回路20
回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21 | 回路21
回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22 | 回路22
回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23 | 回路23
回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24 | 回路24
回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25 | 回路25
回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26 | 回路26
回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27 | 回路27
回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28 | 回路28
回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29 | 回路29
回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30 | 回路30
回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31 | 回路31
回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32 | 回路32
回路设置
回路1 | 回路33 | 回路65 | 回路97 | 回路129 | 回路161 | 回路193 | 回路225 | 回路257 | 回路289 | 回路321 | 回路353 | 回路385 | 回路417 | 回路449 | 回路481
回路2 | 回路34 | 回路66 | 回路98 | 回路130 | 回路162 | 回路194 | 回路226 | 回路258 | 回路290 | 回路322 | 回路354 | 回路386 | 回路418 | 回路450 | 回路482
回路3 | 回路35 | 回路67 | 回路99 | 回路131 | 回路163 | 回路195 | 回路227 | 回路259 | 回路291 | 回路323 | 回路355 | 回路387 | 回路419 | 回路451 | 回路483
回路4 | 回路36 | 回路68 | 回路100 | 回路132 | 回路164 | 回路196 | 回路228 | 回路260 | 回路292 | 回路324 | 回路356 | 回路388 | 回路420 | 回路452 | 回路484
回路5 | 回路37 | 回路69 | 回路101 | 回路133 | 回路165 | 回路197 | 回路229 | 回路261 | 回路293 | 回路325 | 回路357 | 回路389 | 回路421 | 回路453 | 回路485
回路6 | 回路38 | 回路70 | 回路102 | 回路134 | 回路166 | 回路198 | 回路230 | 回路262 | 回路294 | 回路326 | 回路358 | 回路390 | 回路422 | 回路454 | 回路486
回路7 | 回路39 | 回路71 | 回路103 | 回路135 | 回路167 | 回路199 | 回路231 | 回路263 | 回路295 | 回路327 | 回路359 | 回路391 | 回路423 | 回路455 | 回路487
回路8 | 回路40 | 回路72 | 回路104 | 回路136 | 回路168 | 回路200 | 回路232 | 回路264 | 回路296 | 回路328 | 回路360 | 回路392 | 回路424 | 回路456 | 回路488
回路9 | 回路41 | 回路73 | 回路105 | 回路137 | 回路169 | 回路201 | 回路233 | 回路265 | 回路297 | 回路329 | 回路361 | 回路393 | 回路425 | 回路457 | 回路489
回路10 | 回路42 | 回路74 | 回路106 | 回路138 | 回路170 | 回路202 | 回路234 | 回路266 | 回路298 | 回路330 | 回路362 | 回路394 | 回路426 | 回路458 | 回路490
回路11 | 回路43 | 回路75 | 回路107 | 回路139 | 回路171 | 回路203 | 回路235 | 回路267 | 回路299 | 回路331 | 回路363 | 回路395 | 回路427 | 回路459 | 回路491
回路12 | 回路44 | 回路76 | 回路108 | 回路140 | 回路172 | 回路204 | 回路236 | 回路268 | 回路300 | 回路332 | 回路364 | 回路396 | 回路428 | 回路460 | 回路492
回路13 | 回路45 | 回路77 | 回路109 | 回路141 | 回路173 | 回路205 | 回路237 | 回路269 | 回路301 | 回路333 | 回路365 | 回路397 | 回路429 | 回路461 | 回路493
回路14 | 回路46 | 回路78 | 回路110 | 回路142 | 回路174 | 回路206 | 回路238 | 回路270 | 回路302 | 回路334 | 回路366 | 回路398 | 回路430 | 回路462 | 回路494
回路15 | 回路47 | 回路79 | 回路111 | 回路143 | 回路175 | 回路207 | 回路239 | 回路271 | 回路303 | 回路335 | 回路367 | 回路399 | 回路431 | 回路463 | 回路495
回路16 | 回路48 | 回路80 | 回路112 | 回路144 | 回路176 | 回路208 | 回路240 | 回路272 | 回路304 | 回路336 | 回路368 | 回路400 | 回路432 | 回路464 | 回路496
回路17 | 回路49 | 回路81 | 回路113 | 回路145 | 回路177 | 回路209 | 回路241 | 回路273 | 回路305 | 回路337 | 回路369 | 回路401 | 回路433 | 回路465 | 回路497
回路18 | 回路50 | 回路82 | 回路114 | 回路146 | 回路178 | 回路210 | 回路242 | 回路274 | 回路306 | 回路338 | 回路370 | 回路402 | 回路434 | 回路466 | 回路498
回路19 | 回路51 | 回路83 | 回路115 | 回路147 | 回路179 | 回路211 | 回路243 | 回路275 | 回路307 | 回路339 | 回路371 | 回路403 | 回路435 | 回路467 | 回路499
回路20 | 回路52 | 回路84 | 回路116 | 回路148 | 回路180 | 回路212 | 回路244 | 回路276 | 回路308 | 回路340 | 回路372 | 回路404 | 回路436 | 回路468 | 回路500
回路21 | 回路53 | 回路85 | 回路117 | 回路149 | 回路181 | 回路213 | 回路245 | 回路277 | 回路309 | 回路341 | 回路373 | 回路405 | 回路437 | 回路469 | 回路501
回路22 | 回路54 | 回路86 | 回路118 | 回路150 | 回路182 | 回路214 | 回路246 | 回路278 | 回路310 | 回路342 | 回路374 | 回路406 | 回路438 | 回路470 | 回路502
回路23 | 回路55 | 回路87 | 回路119 | 回路151 | 回路183 | 回路215 | 回路247 | 回路279 | 回路311 | 回路343 | 回路375 | 回路407 | 回路439 | 回路471 | 回路503
回路24 | 回路56 | 回路88 | 回路120 | 回路152 | 回路184 | 回路216 | 回路248 | 回路280 | 回路312 | 回路344 | 回路376 | 回路408 | 回路440 | 回路472 | 回路504
回路25 | 回路57 | 回路89 | 回路121 | 回路153 | 回路185 | 回路217 | 回路249 | 回路281 | 回路313 | 回路345 | 回路377 | 回路409 | 回路441 | 回路473 | 回路505
回路26 | 回路58 | 回路90 | 回路122 | 回路154 | 回路186 | 回路218 | 回路250 | 回路282 | 回路314 | 回路346 | 回路378 | 回路410 | 回路442 | 回路474 | 回路506
回路27 | 回路59 | 回路91 | 回路123 | 回路155 | 回路187 | 回路219 | 回路251 | 回路283 | 回路315 | 回路347 | 回路379 | 回路411 | 回路443 | 回路475 | 回路507
回路28 | 回路60 | 回路92 | 回路124 | 回路156 | 回路188 | 回路220 | 回路252 | 回路284 | 回路316 | 回路348 | 回路380 | 回路412 | 回路444 | 回路476 | 回路508
回路29 | 回路61 | 回路93 | 回路125 | 回路157 | 回路189 | 回路221 | 回路253 | 回路285 | 回路317 | 回路349 | 回路381 | 回路413 | 回路445 | 回路477 | 回路509
回路30 | 回路62 | 回路94 | 回路126 | 回路158 | 回路190 | 回路222 | 回路254 | 回路286 | 回路318 | 回路350 | 回路382 | 回路414 | 回路446 | 回路478 | 回路510
回路31 | 回路63 | 回路95 | 回路127 | 回路159 | 回路191 | 回路223 | 回路255 | 回路287 | 回路319 | 回路351 | 回路383 | 回路415 | 回路447 | 回路479 | 回路511
回路32 | 回路64 | 回路96 | 回路128 | 回路160 | 回路192 | 回路224 | 回路256 | 回路288 | 回路320 | 回路352 | 回路384 | 回路416 | 回路448 | 回路480 | 回路512